8#楼自控系统招标文件

- 总则

- 招标单位：扬子江药业集团有限公司。

- 招标方式：邀请招标。

- 工程名称：扬子江药业集团有限公司工业园区8#楼自控系统工程。

- 招标范围：该工程为交钥匙工程，采用总承包方式，所有上述系统相关工作均由投标单位完成，包括但不限于以下内容：

1）系统的设计、设备供货、运输及安装、现场测试、启动和试运行。

2）构成上述系统所必需的全部硬件、软件、控制柜、线缆及配管等安装和检修必须使用的专用工具、随机供应和推荐的备品备件及备品备件的规范、数量清单。

3）上述系统的全部硬件软件的安装调试、现场布线。

4）所有配套技术服务，包括调试、工程服务、提交相关系统文件、培训工程技术人员。

- 招标文件的组成及说明

        - 本招标文件、技术文件及所有招标答疑文件、补充说明等。

        - 我司提供的各种图纸（见8#楼全套暖通等施工图纸）。

        - 投标截止时间前，招标单位可能会以答疑文件、变更说明、补充通知等方式对招标文件进行补充修改，答疑文件、变更说明、补充通知将作为招标文件的组成部分。

        - 所有招标文件以招标单位的书面文件为准，招标单位任何工作人员对投标单位所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标单位参考，对招标单位无任何约束力。

- 投标单位投标时需携带的资料及投标文件编制要求

        - 工程投标书，分技术标、商务标且提供正本壹份，副本贰份；

        - 法人代表授权委托书（加盖投标人公章）。

        - 企业营业执照、税务登记证复印件（加盖投标人公章）。

        - 本次项目负责人简历、资历证明及主要技术人员构成表，提供主要技术人员特殊工种人员资质证书等（加盖投标人公章）。

        - 近年来承担主要工程的业绩，目前正在施工的工程情况及富余力量。

        - 投标报价部分。

        - 详细的各系统技术方案设计和施工方案设计，注明对招标文件的技术要求响应。技术方案应对控制方案和软件程序进行清楚和明确的解释，说明软件程序的优点和操作方式。技术方案和施工方案的质量纳入最终的中标要求。技术方案和施工方案明显简单或有明显缺陷的、不响应招标文件的都将做废标处理。

        - 安全管理体系网络图。

        - 质量管理网络图。

        - 企业其它资质证书。

        - 工程进度计划表。

- 对投标单位的要求

        - 参加投标的单位必须具有独立法人资格，注册资本金在人民币100万以上，具备电子工程或者弱电系统集成资质，近三年内规模和性质和本项目相类似的制药企业工程业绩3个以上（提供合同复印件加盖投标人公章）。

        - 投标单位不得借用资质，如发现投标单位有借用资质现象，则招标单位有权取消其中标资格并没收其全部投标保证金，由此而造成的一切损失及后果由投标单位自行承担同时应赔偿招标单位所有其它损失。

        - 投标单位在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。

        - 投标费用：投标单位应承担其参与本次招投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任，且投标文件一律不退还。

        - 投标单位必须保证中标后工程质量确保优良等级，并要有相应的施工方案及保证措施完善。

- 对投标报价的规定

        - 投标报价部分必须加盖报价专用章或者公章。

        - 本次招标没有提供实物工程量清单的部分，投标报价的工程量由各投标人依据招标人提供的有关资料自行计算确定。投标人应根据招标人的需求报出完成本招标文件规定的所有工程内容并符合施工规范、标准以及本招标文件所有技术商务条款而所需的全部直接与间接费用，投标人应认为为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的所有费用均应计入投标报价，凡未列入的，将被认为已包含在投标总报价中或视为投标单位对招标单位的优惠，该部分内容不再核增，投标人自行承担投标责任。

        - 按系统进行明细分类报价（包括名称、型号、规格、制造厂家、单位、单价等），每系统分两大部分报价，设备部分、现场布线及设备安装调试部分。

        - 项目实施过程中所有核增核减项目，投标报价有参照的，全部参照中标方最终下浮后的价格及取费执行；投标报价没有参照的，按照签证联系单进行决算。

        - 投标单位报价应合理，报价依据充分可靠明确的基础上，优先考虑合理低标价，但不保证最低标价中标。因严重漏项、少算工程量、价格严重扭曲而造成的低标价和超过投标单位承受能力的低报价不能中标。投标单位严重多报数量的也不能中标。

- 主要技术指标

符合配置要求；

设计、安装符合GMP要求；

符合电气安装、电子工程的各种行业标准和技术规范；

建筑设计防火规范要求；

- 自控系统工作范围、具体监控内容及配置要求：

一）具体工作范围：

8#楼自控系统包括：生产环境自动控制系统和工艺冷水机组自动控制系统的建设、工艺水(注射水、纯化水、纯蒸汽发生器)系统的控制设备集成通讯。生产环境自动控制系统包括净化区域环境控制、一般区恒温控制。

1．监控系统的深化设计。

2．监控系统中除风管、水管、汽管等管道及管道附件外的全部设备供货，含但不局限于以下设备：所有阀门，所有仪表、所有DDC控制器、所有通讯网关和通讯硬件设备。DDC控制柜等成型设备在供货前内部应安装完毕。变频器、软启动器、风阀阀体及强电控制柜由招标方提供（并符合自控要求）。

3．控制系统的弱电安装及相应的安装材料供货，含但不局限于以下内容：仪表安装、整套DDC控制系统安装及相应的布线和接线；控制阀门的安装指导（安装由净化安装公司完成）及布线和接线；光纤、通讯线缆、控制线缆及穿线管的供货安装等；弱电桥架的安装。

4．控制系统的的设计、编程、调试、验证、文档等工作，该项工作应符合最新GMP要求。

二)具体监控内容：

净化空调系统具体监控内容

A． K201空调系统

1． K201的送风机现场和远程启停控制、故障报警（电机三相电流异常，互感器、变送器正泰品牌）、低流量报警、状态显示、手自动状态显示、变频调节控制、频率反馈。

2． K201净化空调箱对应区域的房间热排风风机PJ2011和PJ2012和臭氧排风风机PX201的现场和远程启停控制、故障报警、状态显示、手自动状态显示。JP2011和JP2012系统要求可自动根据排风总管静压的变化而自动调节风机频率。

3．新风电动风阀的自动控制、运行位置反馈；允许风阀脱离系统手动控制。臭氧消毒工况和消毒排风工况下总回风风阀和消毒排风风阀的自动开启和关闭控制、运行位置反馈。

4．空调机组冷冻水表冷、加热和加湿蒸汽流量PID调控及阀门开度显示，以控制所对应区域的温度和湿度达到生产工艺要求，所用电动阀门能够实现就地手动和远程电动调节。温湿度的控制能够实现冬夏天模式切换。

5．新风、送风、回风温湿度监视显示。

6．送风空调箱初效、前中效和后中效过滤网压差远程报警、PJ2011和PJ2012中效滤网压差远程报警，并能实现现场和远程显示压差实际数值。

7．部分房间的高效滤网压差远程监测报警。高效压差报警使用压差开关，根据不同高效情况，设定不同的报警数值。具体点位暂定如下：

房间为：洗瓶间1（监控点设1个）、烘瓶灭菌间1（监控点设2个）、消毒液配置间（监控点设1个）、胶塞处理间（监控点设1个）、工衣清洗间（监控点设1个）、器具清洗灭菌间（监控点设1个）、洗瓶间2（监控点设2个）、D级走廊（监控点设2个）。

8．对应区域的部分重要房间温湿度的监控，具体点位暂定如下：洗瓶间1、烘瓶灭菌间1、消毒液配置间、胶塞处理间、工衣清洗间、器具清洗灭菌间、洗瓶间2、D级走廊，各房间各设监控点一只。

9．对应区域的房间相对监测具体点位暂定24个。具体位置为：D级走廊设2个(均匀分布)，其它房间各设一个。

10．总送风采用变频调节定风量控制，送风总风量显示、送风总管静压监测。

11．一次表冷和二次表冷后温度监测。

12．空调机组一次表冷和二次表冷供回水压力和温度监测、加热蒸汽管路和加湿蒸汽管路蒸汽压力监测、并能实现远程显示实际数值。

13．在PJ2011和PJ2012排风系统各房间排风管安装可密闭型自适应变风量风阀，在消毒工况模式、消毒排气工况模式排风风机停止时关闭，正常工况模式下排风风机开启时自动打开。变风量风阀可根据房间压力值的变化而调整开度以维持房间压差的恒定，并指导安装。

14．控制柜巡检输入提示，净化空调机房报警输出(K201、K202、K203、K204，共用)。

15．臭氧浓度监测显示，暂定在洗瓶及分装间各安装一只传感器。能实时远程显示实际数值。

B． K202空调系统具体监控内容

1． K202的送风机现场和远程启停控制、故障报警、低流量报警、状态显示、手自动状态显示、变频调节控制、频率反馈。

2． K202净化空调箱对应区域的房间热排风风机PJ2021和PJ2022和臭氧排风风机PX202的现场和远程启停控制、故障报警、状态显示、手自动状态显示。JP2021和JP2022系统要求可自动根据排风总管静压的变化而自动调节风机频率。

3．新风电动风阀的自动控制、运行位置反馈；允许风阀脱离系统手动控制。臭氧消毒工况和消毒排风工况下总回风风阀和消毒排风风阀的自动开启和关闭控制、运行位置反馈。

4．空调机组冷冻水一次表冷和二次表冷、转轮加热段和控温加热段蒸汽流量PID调控及阀门开度显示，以控制所对应区域的温度和湿度达到生产工艺要求，所用电动阀门能够实现就地手动和远程电动调节。温湿度的控制能够实现冬夏天模式切换。

5．新风、送风、回风温湿度监控显示。

6．送风空调箱初效、前中效和后中效过滤网压差远程报警、PJ2021和PJ2022中效滤网压差远程报警。并能实现现场和远程显示压差实际数值。

7．部分房间的高效滤网压差远程监测报警。高效压差报警使用压差开关，根据不同高效情况，设定不同的报警数值。具体点位暂定如下：扎盖间1、扎盖间2、C级走廊1和C级走廊2，各房间各设监控点一只。

8．对应区域的部分重要房间温湿度的监控，具体点位暂定如下：扎盖间1、扎盖间2、C级走廊1和C级走廊2，各房间各设监控点一只。

9．对应区域的房间相对压力监测，具体点位暂定20个。具体位置为：D级走廊设2个(均匀分布)，其它房间各设一个。

10．总送风采用变频调节定风量控制，送风总风量显示、送风总管静压监测。

11．一次和二次表冷后露点温度监测。

12．空调机组一次表冷和二次表冷供回水压力和温度监测、加热蒸汽管路和加湿蒸汽管路压力监测、并能实现远程显示实际数值。

13．在PJ2021和PJ2022排风系统各房间排风管安装可密闭型自适应变风量风阀，在消毒工况模式、消毒排气工况模式排风风机停止时关闭，正常工况模式下排风风机开启时自动打开。变风量风阀可根据房间压力值的变化而调整开度以维持房间压差的恒定。

14．控制柜巡检输入提示。

15．臭氧浓度监测显示。扎盖间1和除尘间1各安装一只传感器，能实时远程显示实际数值。

C． K203空调系统具体监控内容

1． K203的送风机现场和远程启停控制、故障报警、低流量报警、状态显示、手自动状态显示、变频调节控制、频率反馈。

2． K203净化空调箱对应区域的房间热排风风机PJ2031和PJ2032和臭氧排风风机PX203的现场和远程启停控制、故障报警、状态显示、手自动状态显示。PJ2031和PJ2032系统要求可自动根据排风总管静压的变化而自动调节风机频率。

3．新风电动风阀的自动控制、运行位置反馈；允许风阀脱离系统手动控制。臭氧消毒工况和消毒排风工况下总回风风阀和消毒排风风阀的自动开启和关闭控制、运行位置反馈。

4．空调机组冷冻水一次表冷和二次表冷、转轮加热段和控温加热段蒸汽流量PID调控及阀门开度显示，以控制所对应区域的温度和湿度达到生产工艺要求，所用电动阀门能够实现就地手动和远程电动调节。温湿度的控制能够实现冬夏天模式切换。

5．新风、送风、回风温湿度监控显示。

6．送风空调箱初效、前中效和后中效过滤网压差远程报警、PJ2031和PJ2032中效滤网压差远程报警。并能实现现场和远程显示压差实际数值。

7．部分房间的高效滤网压差远程监测报警。高效压差报警使用压差开关，根据不同高效情况，设定不同的数值。具体点位暂定如下：分装间1、分装间2、称量间、原辅料暂存间，监控点各设1个。

8．对应区域的部分重要房间温湿度的监控，房间为：分装间1、分装间2、称量间、原辅料暂存间，监控点各设1个。

9．对应区域的房间相对压力监控，具体点位暂定 4个。具体位置为：各房间各设一个。

10．总送风采用变频调节定风量控制，送风总风量显示、送风总管静压监测。

11．一次和二次表冷后露点温度监测。

12．空调机组一次表冷和二次表冷供回水压力和温度监测、加热蒸汽管路和加湿蒸汽管路压力监测、并能实现远程显示实际数值。

13．在PJ2031和PJ2032排风系统各房间排风管安装可密闭型自适应变风量风阀，在消毒工况模式、消毒排气工况模式排风风机停止时关闭，正常工况模式下排风风机开启时自动打开。变风量风阀可根据房间压力值的变化而调整开度以维持房间压差的稳定。

13．控制柜巡检输入提示。

14．臭氧浓度监测显示。暂定在分装间1安装一只传感器，能实时远程显示实际数值。

D． K204空调系统具体监控内容

1． K204的送风机现场和远程启停控制、故障报警、低流量报警、状态显示、手自动状态显示、变频调节控制、频率反馈。

2． K204净化空调箱对应的臭氧排风风机PX202的现场和远程启停控制、故障报警、状态显示、手自动状态显示。

3．新风电动风阀的自动控制、运行位置反馈；允许风阀脱离系统手动控制。臭氧消毒工况和消毒排风工况下总回风风阀和消毒排风风阀的自动开启和关闭控制、运行位置反馈。

4．空调机组冷冻水一次表冷和二次表冷、转轮加热段和控温加热段蒸汽流量PID调控及阀门开度显示，以控制所对应区域的温度和湿度达到生产工艺要求，所用电动阀门能够实现就地手动和远程电动调节。温湿度的控制能够实现冬夏天模式切换。

5．新风、送风、回风温湿度监控显示。

6．送风空调箱初效、前中效和后中效过滤网压差远程报警。并能实现现场和远程显示压差实际数值。

7．部分房间的高效滤网压差远程监测报警。高效压差报警使用压差开关，根据不同高效情况，设定不同的报警数值。具体点位暂定如下：胶塞暂存间（设监控点一只）、B级走廊（设监控点2只）。

8．对应区域的部分重要房间温湿度的监控，具体点位暂定如下：胶塞暂存间（设监控点一只）、B级走廊（设监控点1只）。

9．对应区域的房间相对压力监测，具体点位暂定 20个。具体位置为：B级走廊设2个(均匀分布)，其它房间各设一个。

10．总送风采用变频调节定风量控制，送风总风量显示、送风总管静压监测。

11．一次和二次表冷后露点温度监测。

12．空调机组一次表冷和二次表冷供回水压力和温度监测、加热蒸汽管路和加湿蒸汽管路压力监测、并能实现远程显示实际数值。

13．控制柜巡检输入提示。

14．臭氧浓度监测显示，暂定在胶塞暂存间安装一只传感器，能实时远程显示实际数值。（远程去除）

## E．K210空调系统具体监控内容

1． K210的送风机现场和远程启停控制、故障报警、低流量报警、状态显示、手自动状态显示、变频调节控制、频率反馈。

2．新风电动风阀的自动控制、运行位置反馈；允许风阀脱离系统手动控制。

3．空调机组冷冻水表冷、转轮加热和控温加热蒸汽流量PID调控及阀门开度显示，以控制所对应区域的温度和湿度达到生产工艺要求，所用电动阀门能够实现就地手动和远程电动调节。温湿度的控制能够实现冬夏天模式切换。

5．新风、送风温湿度监控显示。

6．送风空调箱初效、前中效和后中效过滤网压差远程报警。并能实现现场和远程显示压差实际数值。

7．总送风采用变频调节定风量控制，送风总风量显示、送风总管静压监测。

8．一次和二次表冷后露点温度监测。

9. 空调机组一次表冷和二次表冷供回水压力和温度监测、加热蒸汽管路和加湿蒸汽管路监测、并能实现远程显示实际数值。

10．控制柜巡检输入提示。净化空调机房报警输出。

舒适空调系统(共14台)

1．各空调机组远程启停控制、状态显示、故障报警、手自动状态显示。

2．各空调机组表冷冷冻水流量可根据设定的送风温度进行PID调控，所用电动阀门必须能够实现就地手动和远程电动调节。

3．各空调机组送风温度监控显示。

4.重点房间送风温度监控显示，暂定3个点。

## 工艺冷水机组控制

1．冷水机组L101和L102远程启停控制、状态显示、故障监测、手自动状态显示。

2．冷水机组通过通讯接口对其运行数据在上位机进行自动监测。

3．各冷冻水泵、冷却水循环泵远程启停控制、状态监测、故障监测、手自动状态显示、频率显示。

4．冷冻水供回水压力和温度显示，冷冻水供回水压差超过设定值进行报警。

5．冷却水供回水温度压力显示。

6．冷冻水供回水压差旁通旁通调节阀比例控制、开度反馈。

7．冷却塔风机远程启停控制、状态显示、故障监测、手自动状态显示，冷却塔风机根据冷却水回水温度自动启停。冷却水加热管道加装电动阀，根据冷却水温度自动调节阀门开度，保证冷却水温度恒定在一定范围内。

8．通过上位软件程序的设置，控制系统能够根据监测到的各种运行数据（温度、压力、水流情况反馈、阀位反馈、频率等）自动控制各种设备的启停连锁，并能自动控制水泵轮换启用、运行频率等，实现最优化的设备运行管理。

9．控制柜巡检输入提示。

臭氧机组自动控制系统集成通讯及与空调机组联动控制

1．臭氧设备（共四套，对应各净化空调）自配置的自控系统通过通讯接口对其运行数据在上位机进行自动监测。

2．远程启停控制、状态显示、故障监测、手自动状态显示。

3．臭氧设备和空调机组启停连锁控制，正常工况、消毒工况和消毒结束后排风工况各种工况的自动切换控制，包括在消毒模式下自动根据臭氧浓度传感器检测值自动切换至其他工况。

## 制水控制系统集成通讯

1．蒸馏水机系统设备自有PLC控制系统数据集成通讯。

2．纯蒸汽制备系统设备自有PLC控制系统数据集成通讯。

3．纯化水制备系统设备自有PLC控制系统数据集成通讯。

4．软件程序自动监测和保存上述系统所上传的温度、压力、PH值、电导率等关键数据，并具备历史记录。所有记录必须能实时打印。

5．在设备厂家提供源程序等资料的情况下，不仅可以监测各类设备，还可以完成各类控制内容。

三）自控系统软硬件选型配置要求：

A、空调自控系统上位监控层次的配置要求：

1．在制水监控间设置单独的空调自控系统上位监控电脑，监控各洁净空调和舒适性空调系统。

2．监控电脑所配置的操作系统必须为正版windows系统，组态软件必须为HONEYWELL中文正版SymmetrE软件，能监控2000个物理点，配置点服务器，同时配置MODBUS以集成臭氧机组控制器和工艺冷水机组控制器，配置OPC Server通讯接口以可将本监控系统集成入制水控制系统集成通讯监控平台或者位于动力中心的5-8号楼空调监控系统服务器。

3．设独立的主控电脑，监控电脑必须为服务器配置，品牌为DELL，主流最新配置，内存2G及以上，显示器为19英寸液晶，硬盘配置为320G以上。配置彩喷打印机(HP)和声光报警器。

4．C－Bus的通讯接口采用BNA-2C通讯卡。

B、制水控制系统集成监控平台软硬件配置要求：

1.位于制水监控间的监控电脑必须为服务器配置，品牌为DELL，主流最新配置，内存2G及以上，显示器为19英寸液晶，硬盘配置为320G以上，配置的操作系统为正版windows系统，同时配置SQL数据库软件。配置彩喷打印机(HP)和声光报警器。

2. 组态软件必须为正版GE公司的IFIX3.8无限点组态软件，软件必须同时提供OPCClient、MODBUS及其它必须的通讯接口。

3.通讯接口注射水纯化水机(各1台)和纯蒸汽发生器(1台)自带的PLC控制系统数据集成通讯，现场采用MODBUS转以太网网关。

4.为与工业园区动力中心的机电设备监控系统主服务器建立连接，需配置工业级交换机一套(2光口、六电口并可以进行模块化扩展，品牌：赫斯曼)，同时布置光纤连接至7号楼和5号楼制水监控间以并入园区专用光纤环网网络。

C、控制策略及软件编程具体要求(含空调监控系统和制水控制系统)：

1.空调温湿度控制采用露点控制策略并结合串级控制策略。

2.各子系统均具有动态流程图，图形动画显示，实时显示各工位号参数及设备运行状态，但不局限于每个子系统一个画面，对于涉及面比较广的子系统，可以设置多个画面。

3.在工艺流程画面显示数值的基础上，应有栅格形式汇总实时显示各工艺参数，设备状态，栅格底色应根据所显示数据的归属分类不同而加以区别，做到一目了然。开关状态要求用不同的颜色的文字清楚表示出来。各子系统监测的温湿度、压差等参数可设定采集时间用曲线图显示。

4.应根据权限设密码保护，具电子签名管理功能。

5.数据库能对数据进行采集、存储、管理；历史数据可保存1年，并能以报表形式和曲线形式体现。

6.报警管理：有关参数超限报警及设备故障报警，通过特殊方式显示，并能自动记录下机组编号、位置、设备发生故障日期、时间等，并可以根据提示实时打印。

7.压差延时报警功能。

8.中标单位必须免费提供将8号楼此2套监控系统集成入动力中心的对应监控系统的编程调试配套服务。

D、空调系统现场控制器配置技术要求：

1.各分控制器的电源采用不间断电源供电。

2．选用DDC控制器    要求为HONEYWELL公司生产的EXCEL5000系统的控制器，其控制器CPU、各种模块必须为EXCEL5000系列产品。控制器自带或配置操作面板和液晶显示面板，为了便于对各个机电设备的实时监控，应该遵循分散控制的原则，各空调箱机组(含舒适空调)各配置一套完整的控制器(含CPU、液晶显示操作面板、各种输入和输出模块、通讯模块等)。各洁净空调所用的控制器需要预留10%的各种物理点通道。各控制器能够以独立方式运行，控制器配置的软件支持现场各种控制功能，支持最主要的HVAC的节能控制，同时能实现与位于动力中心的空调控制系统中央站通讯及其他DDC控制器的同层通信。

3．DDC控制柜    要求：符合配电规范要求美观、安全、规范。长、宽、高要求比例协调，板材厚度合乎规范要求。强、弱电分开敷设，并有接地和屏蔽保护设施。柜内留有20%的空余空间。控制器安装于配电柜前门。空开采用梅兰日兰、继电器采用品牌为欧姆龙或者ABB。

E、执行机构配置技术要求：

1．电动冷冻水调节阀    要求：必须为比例试调节阀门，执行机构必须能够具有就地和远程控制两种功能，且动作灵敏，无卡死现象，品牌:HONEYWELL。各阀门口径见暖通图纸标注的管径或者根据冷量计算。

2．电动蒸汽调节阀，要求：为比例试调节阀门，执行机构带断电弹簧复位，必须能够具有就地和远程控制两种功能，且动作灵敏，无卡死现象，同时阀体和执行器之间必须加装隔温组件，品牌:HONEYWELL。各阀门口径由各投标单位根据冷量及管径自行计算，但缩径不得超过二个规格且具体型号不得小于DN15。

3．风阀执行器，要求：品牌为HONEYWELL，扭矩按照规定配置，且每个电动调节阀门需有位置反馈，并带手动调节功能。新风、回风采用比例调节型，排风、设备排风对应的风阀执行器采用开关型。

4.变风量风阀，推荐使用品牌为TROX、皇家、Phoenix，风量范围详见暖通图纸各房间排风风量要求，要求自配控制电路板和执行器，风阀具自适应机构，能够完全关闭。

5.变频器及变频器柜，甲供。由中标单位提无源干接点等技术要求。

F、现场传感器和变送器配置技术要求：

1．室内温湿度传感器    要求：温度误差±0.3℃以内,湿度在30%-70%以内其误差在±3%以内。品牌: E+E，带现场液晶显示，具高分子湿敏电容可防水。

2．风管温湿度传感器    要求：温度误差±0.3℃以内,湿度在30%-70%以内其误差在±3%以内。品牌: E+E或者Honeywell。

3．滤网压差开关  品牌：HONEYWELL。量程：初中效0－400Pa，高效0－1000Pa。

4．表冷后温度传感器   采用Greystone公司生产的TEB200型。用于表冷后温度监测及舒适空调送风温度监测。

5．微差压传感器   室内正压选用量程为0－50Pa，初中效压差选用0-500Pa，总送风管静压选用量程为0－1500Pa，型号采用SETRA的C266。

6．风道风速/风量传感器   采用E+E公司生产的EE65型。

7．水管温度传感器    采用HONEYWELL公司生产的VF20T型。

8．水管压力传感器    采用MSI公司生产的MSP5100型。

9．水流保护开关      采用HONEYWELL公司生产的WFS-1001-H型。

10.臭氧浓度传感器     测量范围：0-30ppm，精度±0.1ppm，品牌为巴尚。

11.室内温度传感器     采用Honeywell公司生产的T7412型。

G、安装要求：

配置不间断电源(山特C6KR)，用于各服务器和空调监控系统的控制器，后备电源1.5小时。

按规范进行系统所有接地与安全防护工程施工。

控制线缆必须为专业屏蔽电缆(RVVP系列，直径不小于1mm2)，通讯线缆必须为多模光纤，电源线(RVVP，直径不小于1mm2),通讯线缆必须满足负荷要求。

线管穿线管采用KBG电线管。

空调机房和技术夹层内采用镀白锌桥架。

甲方提供外部电网到配电柜所需电缆和电源；所有控制柜以内的所需电缆，控制柜之间所需电缆，控制柜和现场仪表的电缆均由乙方提供。

所有电缆所需桥架、支架、分线盒、穿管等均由乙方提供材料和安装。

变风量阀、电动水阀、蒸汽阀由甲方安装，中标方必须做好安装指导工作，风阀和水阀、蒸汽阀的执行器、冷水管道温度和压力传感器、蒸汽管道压力传感器由乙方提供和安装。冷水管道、蒸汽管道、传感器套管由甲方协助安装。

安装应符合相应洁净级别的厂房安装要求。

所有传感器和设备的安装符合有关规范和专业要求。

避免电缆的续接，必须做到一线到位，如确有续接点，必须在竣工图上明确标注续接位置。

线路施工电缆弯曲半径应大于电缆直径的1.5倍。

光纤穿管时必须作好防水防压措施。

进行系统所有接地与安全防护工程措施。

严格照图施工，所有线缆配有标识，并采用专用的中文标识。

工作接地应连在单独的接地干线上，应防止混接在强电接地干线上，屏蔽电缆的屏蔽层一点接地。

穿线时不得损伤电缆。穿线管要求放护圈，并做密封处理，尤其是在洁净区内的穿线管道进行密封处理。

空调机房设桥架到位，所有桥架作好接地。

镀白锌桥架安装满足电气安装规范要求，桥架、电缆、管线安装横平竖直，不允许为了节省材料进行斜装。

所有(含夹层内)的线路敷设横平竖直，所有吊架、支架均需镀白锌处理，管子的固定符合净化车间要求。

穿线管要求密封处理，尤其是在洁净区内的穿线管道必须进行密封处理。

室内温湿度传感器必须一次到位的烫管安装在彩钢板墙上离地面1.5米处，位置必须合理，安装必须美观。如果因为安装过程损坏彩钢板墙必须承担所有更换费用。

所有穿墙打洞，挖沟埋管的费用由中标单位负责，并负责复原。

中标单位需要及时提供各种强电动力柜需要配置的系统远程启停、远程/本地状态、状态、故障等无源干接点的技术要求，由强电动力柜供应厂家按照要求配置，中标单位必须做好指导工作。

做好开工前的技术准备工作，编制分项工程施工方案及进度安排计划，与施工同步搞好工程竣工资料的收集和整理，做好工程现场的督导、变更、工程洽商、施工管理。

照工程情况，严格按图施工，严守工艺操作规程，施工中的合理化建议按程序上报，未经同意，不得擅自变更和修改，严禁违章作业。

做好施工各环节的质量检查，坚持自检，做好记录，并即时做好隐蔽工程的检查、记录。

四）环境监控系统的验证

环境监控系统调试根据相关的规范、设计要求和工程合同的规定编制调试大纲，按调试大纲的要求进行调试，并根据各种测试报告和施工记录按施工验收规范进行验收，中标单位必须提供此系统的全套认证资料，以协助甲方做好此套系统的计算机认证工作。

- 工期要求

8#楼项目必须在2010年04月30日完成供货安装施工并必须在2010年06月10 日前(工期40天)完成编程调试工作并通过验收；（招标单位造成的原因工期顺延），否则每天按照1000元罚款，超过15天，甲方有权另外再请施工单位施工。

- 投标保证金

1、本次投标需携带投标保证金肆万元整，不中标者当场退还，中标者投标保证金作为产品质量及合同执行保证金，待系统安装调试验收合格稳定运行3个月后退还（不计利息）。此次投标保证金必须是现金或汇票，转帐支票或工程尾款不能作为本次投标保证金。

2、招标时间定于2010年03月30日上午9时到招标办集中。

3、在施工过程中，因乙方违反工程约定或厂规厂纪，甲方监理人员有权对乙方进行处罚，直接从投标保证金中以通知形式扣除罚款，罚光后从工程款中扣除直至责令停工。

- 付款方式

本工程，合同签订后一周内预付合同总价30％；主要设备进场后付合同总价30％，完成设备安装、现场布线完毕后付合同总价20％；工程竣工验收合格（包括系统调试、竣工资料的交付）进行决算后，付至决算总额的95％，余款作为质量保证金自验收合格之日起一年内无质量问题付清（注：本工程开票为17％的设备增值税发票）。

- 其它事项

        - 本招标价格含运输到需方厂内及安装的调试指导费用。

        - 在施工过程中，因乙方违反工程约定或厂规厂纪，甲方监理人员有权对乙方进行处罚，直接从投标保证金中以通知形式扣除罚款。

        - 施工中如我司监理人员发现投标单位有不符合以上要求进行施工时，我司有权责令乙方停工、返工，造成一切后果由投标单位负责；凡投标单位采购和使用的材料、电气仪表，均必须达到图纸或标书要求和规范要求，必须具有合格证或者质保证书，进口设备必须有原产地证明，经我司监理人员认可后方可进场，否则我司有权要求更换，因此发生的一切费用由投标单位自行承担。

        - 中标单位应注意施工安全，采取必要的安全防范、劳动保护措施，施工过程中如发生任何安全事故均有投标单位自行承担。

        - 工程招标文件、施工图纸、招标答疑、设计变更、投标文件均为合同附件，其解释顺序按照以上排列顺序。

        - 投标单位应对招标文件全部内容予以确认，若有个别异议则应该在投标书中提出意见并填写技术偏离表，否则视作全部认同并接受。凡不遵守招标文件规定的投标书或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝接受或以废标处理。

        - 由招标方采供的材料、设备或第三方的材料、设备，有委托中标方保管的，中标方应予以接受，有关费用及责任，由投标单位负担并在投标书中明确。

        - 中标单位必须按照系统的功能要求逐项调试和进行人员的理论、实践操作不少于三次的培训，直到甲方人员能单独操作，免费提供系统编程培训。竣工验收合格后15天内全套提供工程竣工报告、竣工图纸、设备资料、验证资料等有关资料（含电子文本），并提供所购正版软件的发票复印件。

        - 本次招标活动的解释权为扬子江药业集团审查科及扬子江药业集团有限公司制造部项目办所有。

- 联系方式及汇款明细：

1、 联系电话（传 真）：0523－86975586

联  系  人：      邓  翔

2、 汇款名细：

单  位：扬子江药业集团有限公司

开户行：中行泰州市高港支行

帐  号：16498408091001

地  址：江苏泰州市扬子江南路1号