扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司招标文件


扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司
动力中心离心式冷水机组招标文件
一、总则
1、招标单位：扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司（甲方）
2、招标方式：邀请招标（议标）
3、招标范围：一台离心式冷水机组；
4、开标原则：性价比优者中标，兼顾质量、价格、资质、信誉、售后服务、历史合作情况。
二、投标人须知

1、参加投标单位必须具有独立法人资格，必须具备投标产品销售代理资格证书。

2、投标单位不得借用资质，如有借用，一旦发现立即取消，由此而产生的一切损失，投标单位自负和赔偿。

3、投标单位应在响应招标文件的前提下，自愿参加投标。

4、投标费用：投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

5、投标人在任何时候不应有腐败和欺诈行为，如有包括但不限于以下的腐败或欺诈行为：a、向招标人赠送财物、礼品；b、邀请招标人吃饭、娱乐；c、串标；d、恶意抬高标底；e、报销招标人员任何因公因私的费用，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。
6、投标单位对招标文件规定的商务及技术要求存在较大偏差时，应当在开标前提前至少两天告诉甲方经办人，询问是否还具备投标资格；若标书中出现重大偏差，甲方有权视为废标处理。
7、所有报价要求要遵循甲方招标文件中的有关规定，填写格式符合甲方设计的表格样式，如有不一致，应在商务偏离中体现。

8、投标文件包括技术标和商务标，各提供正本壹份，副本两份，技术标不涉及报价，标书要求密封处理，封口处加盖投标单位公章。

商务标包括：（至少包括以下文件，制作标书时按以下顺序装订）

营业执照副本（复印件加盖红章）；
法人代表授权书（原件）；
税务登记证（复印件加盖红章）；
投标报价资料（加盖红章）；
近两年主要业绩介绍，同类项目国内外用户清单；

设备供货周期及售后服务承诺书（加盖红章）；

商务偏离表。

技术标包括：（至少包括以下要求文件）
设备布局图（按甲供厂房工艺平面图等比例布置）；

管网施工图；（包含所有管道、阀门及其他附件）

从电房到机组的电力施工图；（电路图）

项目施工方案及工期进度表；

设备、部件技术详细说明；

设备年度保养项目（易耗品更换周期表）及价格表；（加盖红章）
设备公用介质耗用说明；

设备主要部件品牌、规格型号、数量清单；

设备专用工具、随机配备工具清单；

推荐两年备品配件清单；

技术偏离表。

标书提出的所有技术要求乙方应在竞标时提供技术响应一览表；（加盖红章）
9、招标双方有义务保护对方的商业秘密，未经容许，不得向第三方透露。
特殊要求：竞标单位每家根据甲方提供的实际运行情况，推荐一款高性能节能机组，测算出实际运行负荷功耗图（150RT—850RT），并盖公章确保真实，作为以后设备验收的凭证；
三、招标文件的组成

1、本招标文件及所有补充通知和招标答疑文件。

2、招标截止日期以前，招标单位可能会以补充通知的方法修改招标文件，补充通知作为招标文件的组成部分，具有招标文件同等效力，补充通知将以书面形式发给投标单位，口头答复一律无效。

四、标的要求说明：
1、冷量需求：要求单机满负荷运行时冷量≥900RT(不得有负偏差)，电机工作电压380V；其额定工况为：冷冻水温7℃/12℃，冷却水温32℃/37℃。
2、设备功能要求：

2.1、机组要求：离心式电制冷机组，配备软启动器，避免冲击电网；
2.2、机组制冷剂要求采用国家规定的环保冷媒，如R134a；

2.3、机组可在15%～100%负荷下稳定无喘振运行，并能根据负荷实现自动调节；

2.4、当外界温度为5℃时，设备能正常开机运行。
3、冷水机组组成部件技术要求：
3.1、压缩机要求采用离心式压缩机，能自动卸载，无级调节，满足不同负荷需求。低负荷时机组能正常运行,并且要求有可靠的喘振保护措施，投标单位应在投标文件中详细说明；
3.2、压缩机密封系统优良，若采用开式系统，需提供符合规范标准的漏油量和制冷剂泄露量，并注明轴封的维修、更换周期，在供货时免费提供一套备用的轴封组件并承诺免费更换轴封组件；如采用闭式系统，要求采用高效油分离器，使制冷剂及润滑油完全分离，不影响制冷效果；润滑油要求采用国际品牌冷冻润滑油，如美国美孚或英国ICI润滑油，或不低于上述性能的产品。润滑油设计更换期不得低于2000小时；

3.3、蒸发器及冷凝器要求采用壳管型满液式换热器；蒸发器和冷凝器铜管材质采用优质紫铜，壳体材质采用优质碳钢，工作承压≥1.0Mpa；机组需配置过冷装置及冷媒隔离阀。

3.4、机组冷冻水进出口、冷却水进出口根据使用情况，设计把流开关，有效防止机组发生事故。

4、控制系统要求

4.1、采用全自动微电脑控制系统，12寸液晶彩色屏幕，中文显示，触摸式菜单操作；使用方便，控制、保护功能齐全；能直观显示各项运行数据，可以通过显示屏查看精确的监测数据及运转状况，显示警告、报警及故障停机原因，并且具有完善的自我诊断、报警、监控功能，对故障原因及部位作记忆保存。（显示屏能独立安装在值班办公室）
4.2、控制系统应具有三级密码保护功能，防止未经许可者改变设定值；

4.3、预留RS485通讯接口并且开放通讯协议，能与第三方控制系统通讯、单台机组自身及多台机组逻辑顺序启动功能；
4.4、能够显示并记录任何停机（紧急或正常停机）的原因；
4.5、具备连锁控制功能，包括与冷却水泵、冷却塔风机、冷水泵连锁控制；

5、安全设计要求

5.1、机组所采用的零部件应符合本招标书和设计以及相应的安全规程、国家标准、行业标准等的要求；
5.2、对于各种情况下的停机，通过状态键能显示出一套完整的信息。这些信号包括：日期、时间和停机原因。停机原因包括：冷凝压力过高、油压过低、油温过高、油压过高、压缩机排气温度过高、蒸发器压力过低、电动机控制器故障、传感器故障等；

5.3、机组至少应配置如下满足安全法规规定的有关安全防护或控制设备：制冷剂高压防护、油压过低保护（或轴承温度高温保护）、主电动机异常保护、冷水防冻结（冷水低温、制冷剂低温和制冷剂低压等）、冷水泵连锁或冷水断水（或流量不足）保护、冷却水泵连锁或冷却水断水（或流量不足）保护；
5.4、机组应配有急停装置，以使在调试和运行中有异常声响或其他危险将要发生时，能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别的位置。当急停装置的操纵器复位时，不应使机组重新启动，只有允许启动时才能启动。再次启动时间间隔不超过10分钟；

6、配置要求：控制系统、人机界面、电机、油过滤器、干燥过滤器、节流装置、水流开关、传感器、电磁阀、低压元件、气动元件、等选用国际品牌，投标单位应在技术标中列出详细清单。

7、外围设施主要配置清单及要求
   ☆：中标单位负责现场施工、安装、调试等一切工作，包括现场勘查、地基测试等（确保安装后地基无下沉现象），必须请有专业技术和资质的施工单位。若甲方电房需要更换开关的，必须使用原装默勒开关，提前列入施工报价。施工中主要材料品牌由甲方指定：电缆使用南洋电缆；所有阀门报详细型号，使用环球牌的；无缝钢管标出实际厚度，使用衡阳钢铁牌的；其他辅材均使用优质知名品牌。施工报价将材料的单价和工程利润明确分开。（填写见附表）
7.1、整体工程要求美观，管路设计合理、横平竖直。
7.2、根据甲方现场尺寸改造管路，共用现有的冷却系统。管路改造参照原有的走管方案，整体美观，保温后保证无跑冒滴漏现象。
7.3、设备冷冻水、冷却水流量、压力和冷却塔风机启停必须与我公司现有系统相匹配。
7.4、机组必须独立安装电度表，每月能独立计算运行费用。

8、设备供货范围：

硬件：1台离心式电制冷机组，包括设备主体、进线柜、软启动控制柜等；包括外围机电安装；
软件：系统中文说明文件（操作、维护手册、图纸）3份，电子文件光盘1份；

进口货品报关单、合格证和原产地证等证明资料；

外购件文件资料；

服务：3人参加工厂性能测试；

设备就位安装、调试；

人员培训；

五、其它要求

1、安装调试：合同执行后壹个半月内完成整体项目的安装调试。

 2、供货地点：扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司厂区（广东广州）。
3、保修期限：自验收合格后起，两年内保修（2年内所有保养、维修等一切费用由乙方承担）。
4、售后服务：接到用户故障信息后， 1小时响应，了解情况、分析原因，并提供解决方案；若甲方不能解决的，乙方应在8小时内赶到用户现场进行服务。
5、付款方式：合同签订并正式生效后一周内，邀标方付标的金额的30％作为预付款，设备到甲方工厂经安装调试结束，并试用两个月合格后乙方开具设备全额增值税发票，甲方付标的金额的65％，剩余5％作为质量保证金，自验收合格之日起壹年后无质量问题付清。
6、本招标文件将作为订货合同的附件，与合同具有同等法律效力。

7、提供本空调机组两年的易损备件。
六、报价说明

1、投标单位在制作投标文件时，关于报价部分，请按下面附表要求的报价表格认真仔细填写，如果投标单位认为招标文件中提供的表格还不够完整，可自行补充，或在投标文件中另附表格说明。要求投标报价应清楚、明了。
2、投标单位应在投标文件中提供每种投标设备的详细供货范围清单：主要设备、主要部件、主要配套设备的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、数量、单价、产品样本、必需的外形尺寸、制造商全称及制造地点等。
3、附表：
投标标的报价汇总表
   货币单位：人民币万元
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	品牌
	价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：


投标总价（人民币小写）：             法人代表、授权代表（签字或盖章）：
（人民币大写）：                                年   月   日
投标标的分项价格清单【招标价格分为两部分（设备价格+安装施工价格）】
	序号
	名称
	型号规格
	品牌、产地
	材质
	制造商
	单位
	数量
	价  格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	
	


授权代表（签字）：                                     日  期：
随设备提供的备品配件及专用工具明细清单
	序号
	备品配件或
专用工具名称
	型号规格
或图号
	品牌、产地、制造商全称
	材质
	计量单位
	数量
	价  格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	


授权代表（签字）：                                      日期：
质保期满备品配件明细清单
	序号
	备品配件名称
	型号规格
或图号
	品牌、产地、制造商全称
	材质
	计量单位
	数量
	价  格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	


授权代表（签字）：                                      日期：
七、商务、技术偏离

本招标文件所使用的标准和技术参数如与投标单位所执行的标准发生矛盾时，甲方没特殊说明的，按较高的标准执行。如有偏离按下表注明。

技术条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）
	序
号
	招标文件
	投标文件
	说  明

	
	条目号
	技术条款
	条目号
	技术条款
	原因
	对甲方建议

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。
授权代表（签字）：                                     日期：
商务条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）
	序
号
	招标文件
	投标文件
	说  明

	
	条目号
	商务条款
	条目号
	商务条款
	原因
	对甲方建议

	
	
	
	
	
	
	


投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。
授权代表（签字）：                                         日期：
八、拟定开标时间、地点和投标押金
本次招标遵循性价比优者中标的原则，根据总部领导时间安排，初步定于2010年 3  月 30  日下午1：00携带正、副文本在扬子江药业集团有限公司（泰州总部）办公楼会议室进行招标。
为保护参标单位权益、杜绝恶意投标，防止中标方中标后拒绝以中标价与扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司签订供货合同。在招标时参标方自带10万元（可用汇票、保函）作为招标押金，在招标结束后立即退回失标方押金，中标方押金在签订合同后我公司付预付款时一并将押金付出。
九、甲方经办人姓名：钱文晋   徐磊    联系方式：18926289360  18926289376    

十、招标文件最终解释权归招标单位所有
扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司

2010年3月20日
第7页，共7页


