8号楼自控招标答疑纪要

参加人员：

甲方：陆斌，杨永丰，邓翔，展佳平，唐伟，王宇，杨浩

乙方：英格索兰，中电二，牧羊电控，浙江灵汇

纪要内容：

- 投标时乙方需提供大概的工作计划，中标后出具正式工作计划。

- 工艺冷水机组由原先一组增至两组即101、102；工艺水自控系统中需包含注射水、纯化水、纯蒸汽，删去蒸馏水；K201空调系统取消增加二次表冷；工艺水的通讯接口需甲方提供，乙方负责连接。

- 舒适性空调安装过程中，需由乙方提供旁通材料，主要包括但不限于阀门（冠龙品牌）、法兰（304不锈钢）、弯头（304不锈钢）等。

- 自动控制的设备控制柜里面的自控接点接线工作由自控施工单位负责，但甲方需提供技术图纸。

- 乙方需负责系统的验证工作，甲方协助；校验工作由乙方负责实施，并提供计量标定证书。

- 空调系统需采用三级控制，并设定权限密码；净化风机故障报警需增加电机电流报警，涉及到的材料互感器、变送器等由乙方提供并安装，材料品牌推荐为正泰、维博。

- 空调系统所用变风量风阀由乙方提供，并负责指导安装。

- 臭氧机组远程启停变更为现场启停。

- 空调系统所用温湿度传感器测量范围下限要求不大于20%，其误差在±3%以内。

- 不间断电源蓄电能力要求达到1.5h以上。

- 控制线缆线径要求不小于1mm2。

- 投标保证金待合同签订生效后7个工作日内退还，不记利息。