招　标　文　件

项目名称：扬子江药业集团消防维保年检

标书编号：XFWBNJ201012

扬子江药业集团有限公司

安  全  部

二〇一〇年十二月二十日

第一部分：总则

  - 招标单位：扬子江药业集团（集团有限公司、股份公司、海燕大酒店）

  - 招标方式：公开招标

  - 工程名称：集团消防维保年检

  - 招标范围：室内消防报警自控（火警）系统、消火栓给水系统、喷淋系统、电气检测、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示系统。

第二部分：招投标基本要求

- 投标单位须知

1、招标文件组成及说明

1.1. 本招标文件及所有招标答疑文件、补充说明。

1.2. 投标截止时间前，招标单位会以答疑文件、变更说明、补充通知的方式对招标文件进行补充修改，答疑文件、变更说明、补充通知将作为招标文件的组成部分。

1.3. 所有招标文件以招标单位的书面文件为准，口头答复一律无效。

2、投标单位要求

2.1. 参加投标的单位必须具有独立的法人资格和消防维保检测资质。

2.2. 投标单位不得借用资质，如发现投标单位有借用资质现象，则招标单位有权取消其中标资格并没收其全部投标保证金，由此而造成的一切损失及后果由投标单位自行承担同时应赔偿招标单位所有其它损失。

2.3. 投标单位在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。

2.4. 投标费用：投标单位应承担其参与本次招投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任，且投标文件一律不退还。

2.5. 投标保证金共计20万元，分两次缴纳。投标人领取招标文件时交纳5万元，招标时再次交纳15万元。

3、招标单位在投标时必须携带的文件资料

3.1. 法人代表授权委托书（原件及被授权人身份证复印件）；

3.2. 企业营业执照复印件（加盖单位红章）；

3.3. 由消防主管部门颁发的消防维保检测资格证书，项目负责人简历、资历证明及消防主管部门颁发的专业消防人员资历证书；

3.4. 江苏省消防检测中介服务组织资格评审委员会颁发的“消防设施、电气安全”检测资格证书，并在江苏省消防网进行公告的。

3.5. 消防维保检测预算总额；

3.6  安全管理体系网络图；

二、维保年检范围

一、火灾自动报警及联动控制系统

1、EST-3集中报警控制器（包括区域报警控制器）：每半月一次试验报警控制器的以下基本功能：

⑴ 排除机内故障及线路故障；

⑵ 试验探测器、监试模块、控制模块等部件在内存E2PROM显示是否正确（包括联动语句）；

⑶ 控制器时钟是否准确，如有出入进行高速；

⑷ 试验各操作键工作是否正常；

⑸ 对备电进行充放电试验，并对主电源和备用电源进行自动切换试验。

2、图文终端CRT：每月一次试验以下功能：

⑴ CRT应答切换功能；

⑵ 报警后报警区域显示对应情况以及平面图完整度检查；

⑶ 测试CRT与报警主机232卡的通讯情况；

⑷ CRT电脑稳定运行情况。

3、探测器:

⑴ 每月一次试验（不少于总数的10%）探测器以下功能：

① 肮脏度、通讯故障检查；

② 灵敏度、自动环境补偿以及预报警功能试验，并排除探测器的故障（误报及不报）；

⑵ 每年一次试验探测器的响应阈值及其他的功能试验；

⑶ 投入运行两年后每三年对探测器全部清洗一遍，并作响应阈值及其他必要的功能试验；试验中如有不合格的探测器须进行更换。

4、模块：

⑴ 每周一次对模块的通讯情况进行检查，如有故障进行排除；

⑵ 每月一次对自动诊断、历史记录及自动生成设备网络图功能进行检查。

5、手动报警按钮：每月一次（不少于总数的10%）试验以下功能及外观检查：

① 检查手报外观及玻璃有无损坏，如有损坏进行更换；

② 对手报的报警功能进行试验；

③ 检查报警指示灯是否正常。

6、楼层显示器：每周一次检查以下功能：

⑴ 检查层显主卡工作是否正确；

⑵ 检查各楼层层显的工作情况。

7、消防电话：每周一次试验以下功能

⑴ 电话主机的各项功能；

⑵ 插孔电话和固定电话的通话情况以及通话质量。

8、消防报警系统布线：每季度一次进行以下检查

⑴ 模块箱内布线的整洁度，检查接头有无松动；

⑵ 检查DC24V电源线、信号线、消防电话线、广播线有无接地、短路和开路现象，如有问题及时检修。

9、对联动控制系统的保养：每半年一次试验以下功能：

⑴ 消防广播；

① 对广播的播音质量进行检查；

② 对消防广播的切换功能进行试验（手动、自动）；

③对选层广播功能进行试验（手动、自动）。

⑵ 警铃：

对警铃动作本层及相关层功能进行试验（手动、自动）。

⑶ 电梯：

① 对电梯的迫降功能进行试验（手动、自动）；

② 对电梯迫降至首层后信号反馈进行检查。

⑷ 非消防电源：

① 充分照明电源、电脑电源的切断功能进行试验（手动、自动）；

② 对空调电源的切断功能进行试验；

③ 检查反馈信号是否正确。

⑸ 排烟风机和正压风机：

① 手动、自动、远程启、停排烟风机、正压风机，检查运行是否正常；

② 启动风机后，检查反馈信号是否正常。

⑹ 排烟阀和正压送风阀：

① 手动、自动远程启动排烟阀、送风阀，并检查开启情况；

② 检查反馈信号是否正常。

⑺ 消防泵：

① 手动、自动、远程启动消火栓泵，并检查启、停情况；

② 检查反馈信号是否正常。

⑻ 喷淋泵：

① 手动、自动（压力开关联动）、远程启动喷淋泵、并检查启、停情况；

② 检查反馈信号是否正常。

二、消火栓给水系统：

1、消火栓：每月一次（不少于总数的10%）试验以下功能：

⑴ 室内、外消火栓的放水功能（静压、动压测试）；

⑵ 消火栓按钮的报警功能、启泵功能以及反馈信号功能；

⑶ 对消火栓箱体的标记及防锈措施进行检查；

⑷ 检查水带与水带接扣和水枪的连接情况。

2、消防管网：每季度一次试验以下功能：

⑴ 检查阀门是否有漏水现象，启闭标记是否完好；

⑵ 检查信号阀的启闭以及信号反馈；

⑶ 对阀门和管道的外形进行保养；

⑷ 对屋顶试验消火栓进行出水试验；

⑸ 对气压给水装置的运行情况进行检查；

⑹ 检查水泵接合器的闸阀是否常开，单向阀是否能够止水；

⑺ 检查室外消火栓是否完好，并对静压、动压进行测试。

3、水源与泵房：进行以下检查：

⑴ 检查消防水池的水位能否保护消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于正常状态；有无受冻的可能；

⑵ 检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作，并应对保证消防用水量不被它用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理；

⑶ 水位计、压力表工作是否正常，压力表指针是否正确；

⑷ 水源的供水能力进行测定；室外阀门井中、进水管上的控制阀门是否处于全开启状态。

⑸ 对消防水泵的维护保养：

① 检查消防水泵动力运是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；消防水泵应每月启动运转1-3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1-3次；

② 手动、自动控制启水源1-3次，查信号是否反馈，水压是否上升，电机转动是否正确，有无变形、发热等状况；轴与是机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油；

③ 主、备泵能否自动切换；

④ 启动水泵，打开试验阀，利用流量计检查压力和流量，启动前应注意各个阀门的启闭状态；

⑤ 压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常；

⑥ 每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

⑹ 电控柜的维护保养：

① 控制柜有无变形、损伤、腐蚀；

② 线路图及操作说明是否齐全；

③ 电压、电流表的指针是否在规定的范围内；

④ 开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态；

⑤ 继电器是否脱落、松动，接点是否烧损、转换开关应处于自动状态；

⑥ 控制盘的指示灯是否正常；

⑦ 各导线连接处是否松脱、包皮是否损伤。

4、消火栓系统管网压力：每年一次试验以下功能：

⑴ 压力下降后，稳压泵自动启动功能；

⑵ 水压随水泵启动上升的功能。

5、消防泵控制柜：每半年一次试验以下功能：

① 控制柜有无变形、损伤、腐蚀；

② 线路图及操作说明是否齐全；

③ 电压、电流表是指针是否在规定的范围内；

④ 开关是否有变形、损伤、标示脱落、处于正常状态；

⑤ 继电器是否脱落、松动，接点是否烧损、转换开关应处于自动状态；

⑥ 控制盘的指示灯是否正常；

⑦ 各导线连接处是否松脱、包皮是否损伤。

6、对水泵电动机的维护保养：

① 电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常；

② 电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时不发热、无异常振动及杂音）；

③ 水泵与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；

④ 填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

三、应急照明与疏散指示系统：

1、疏散指示灯：每月一次（不少于总数的10%）进行以下检查：

⑴ 外观检查、清除异物；

⑵ 对备用蓄电池进行检查，并进行充放电试验。

2、应急照明灯：每月一次（不少于总数的10%）进行以下检查：

⑴ 外观检查、清除异物；

⑵ 对备用蓄电池进行检查，并进行充放电试验。

四、防排烟设施：

1、对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养：每半年一次进行如下试验：

⑴ 排烟口、送风口有无变形、损伤、周围有无影响使用的障碍物；

⑵ 风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

⑶ 阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；

⑷ 旋件机构是否灵活，每年对机械传送机构加适量润滑剂；

⑸ 制动机构、限位器是否符合要求；

⑹ 进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开。

2、对送风机、排烟风机的维护保养：每半年一次进行如下试验：

⑴ 风机房周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤；

⑵ 传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触；

⑶ 电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象；

⑷ 电源供电是否正常（检查电压表或电源指示灯）；

⑸ 检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）；

⑹ 检查电动机的轴承部位润滑油夜液位是否正常；

⑺ 检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固；

⑻ 启动电动机、旋转时有无异常振动、杂音；

⑼ 操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验，检查下列事项：

① 手动或自动能否正常启动；

② 运转电流是否正常；

③ 运转中是否有不规则杂音及异常振动；

④ 动作设备的区域是否与原设计对应。

3、对风机电柜的维护保养：每半年一次进行如下试验：

⑴ 控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置；

⑵ 控制柜有无变形、损伤、腐蚀；

⑶ 线路图及操作说明是否齐全；

⑷ 电压、电流表的指针是否在规定的范围内；

⑸ 开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态；

⑹ 操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常；

⑺ 继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

4、每年应对防排烟风机的风量进行测定。

三、报价说明：

1、工作量由投标单位自行统计，维保年检为固定总价。

四、投标保证金

1、投标保证金共计20万元，分两次缴纳。投标人领取招标文件时交纳5万元，招标时再次交纳15万元。投标保证金采用支票、银行汇票方式。

2、未中标人的投标保证金15万元在开标后立即退还，5万元投标保证金一周内予以全额退还（无息）。

3、投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金

①投标单位在投标后又撤回其投标文件；

②中标人拒绝签订合同；

③投标单位之间互相串标（导致本次投标流标）。

4、在维保过程中，因中标方违反合同约定或厂规厂纪，招标方人员有权对投标方进行处罚，以通知形式进行罚款。

五、付款方式

集团支付中标方年度检测和维护保养费，在每年年度1月、4月、7月、10月分别付总费用的25%  。

六、违约责任

1、中标单位必须严格按维保年检范围规定的内容及周期进行维保。

2、中标单位每次维保进行前，必须通知集团安保处消防人员，到车间维保必须接受兼职消防员的监督，维保情况必须经义务消防员签字确认，维保单位进入车间必须由公司消防管理人员陪同，经车间登记批准后方可进入车间，进入车间必须遵守相关的更衣程序及车间的规章制度，如违反视同车间员工考核，在维保费中扣除。每次检修报告必须有消防人员的签字确认，否则，集团视为未按规定执行，拒付年检费。

3、中标单位未按规定执行，按设备功能的重要性每次减少一项维保内容扣款200元至800元不等。

4、中标单位维保工作不及时或失误，给集团造成损失的，中标单位除赔偿集团一切经济损失外，并承担相应的法律责任。

5、中标单位在维保过程中，有义务为投标单位提供消防设备设施维修更换配件等无偿服务，相关配件由投标方提供。

七、其他事项

1、招标文件在投标前，如有变更以书面通知为准，本招标文件最终解释权归招标方所有。

2、中标单位中标后，必须在收到投标方通知一周内签定合同，否则视同弃权，投标方有权没收其保证金，并重新选择单位。

3、本次招标遵循合同低价原则选择中标方，由招标办公室宣布中标单位。

4、中标方必须安排具有消防监控操作证的人员在消防监控室值班。

5、本招标文件将作为合同原件，与合同具有同等法律效应。

扬子江药业集团有限公司

安  全  部

二〇一〇年十二月二十三日